WYKAZ PROTOKOŁÓW ODBIOROWYCH

| NAZWA ZADANIA: | Np. PRZEBUDOWA BUDYNKU ….. POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY ……………. WE WROCŁAWIU |
| --- | --- |
| UMOWA: | Nr ……………………………………………………………………….... z dnia……… |
| PRZYJMUJĄCY: | Nazwa firmy Adres siedziby cd. Adresu |

|  | Wrocław, dd-mm-rrrr r. |
| --- | --- |

| Wykaz protokołów: m.in. odbiorów, prób, sprawdzeń, pomiarów, uruchomień, przekazania |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ branża budowlana *) |  |  |
| Lp. | Dokument techniczny odbiorowy | *) |
| 1 | Wszystkie wymagane protokoły badań, prób sprawdzeń powinny wynikać z norm, STWiORB oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i specyfiki danego obiektu i robót w nim wykonywanych. | ☐ |
| 2 | Protokoły wykonania przejść ogniowych dla instalacji. | ☐ |
| 3 | Protokół z badań kominiarskich. | ☐ |
| 4 | Protokół przekazania kluczy. | ☐ |
| 5 | Protokół przekazania elementów wyposażenia. | ☐ |
| 6 | Protokół z odczytów liczników mediów. | ☐ |
| 7 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ branża elektryczna *) |  |  |
| 1 | Protokoły z badania rezystancja izolacji przewodów i kabli. | ☐ |
| 2 | Protokoły z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. | ☐ |
| 3 | Protokoły z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - wyłączniki różnicowoprądowe. | ☐ |
| 4 | Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego. | ☐ |
| 5 | Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. | ☐ |
| 6 | Protokół pomiarów rezystancji uziemienia roboczego. | ☐ |
| 7 | Metryka urządzenia odgromowego wraz z pomiarem uziemienia i ciągłości przewodów odprowadzających. | ☐ |
| 8 | Protokół ze sprawdzenia ciągłości przewodów instalacji połączeń wyrównawczych głównych oraz miejscowych. | ☐ |
| 9 | Protokół ze sprawdzenia zadziałania głównego wyłącznika prądu. | ☐ |
| 10 | Protokół z próby zadziałania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z podanym czasem działania. | ☐ |
| 11 | Stacja SN - protokół z badania kabli NN. | ☐ |
| 12 | Stacja SN - protokół z badania kabli SN. | ☐ |
| 13 | Stacja SN - protokół sprawdzenia zabezpieczeń transformatorów. | ☐ |
| 14 | Stacja SN - protokół z badania transformatorów izolacja SN - NN, rezystancja uzwojeń, badanie oleju. | ☐ |
| 15 | Stacja SN - protokół pomiaru rezystancji uziemienia stacji. | ☐ |
| 16 | Stacja SN - protokół nastaw wyłączników w rozdzielni NN. | ☐ |
| 17 | Stacja SN - protokół sprawdzenia rozdzielni SN (izolacja, rezystancja toru prądowego). | ☐ |
| 18 | Stacja SN - protokół ze sprawdzenia warsztatowego dla rozdzielni NN. | ☐ |
| 19 | Pomiary oświetlenia zewnętrznego. | ☐ |
| 20 | Protokoły z badania rezystancja izolacji przewodów i kabli. | ☐ |
| 21 | Protokoły z pomiarów i sprawdzenia działania urządzeń UPS. | ☐ |
| 22 | Protokoły pomiarów posadzek prądoprzewodzących. | ☐ |
| 23 | Protokoły z uruchomienia i zadziałania czujek ruchu oświetlenia. | ☐ |
| 24 | Protokoły z uruchomienia i zadziałania oświetlenia zmierzchowego. | ☐ |
| 25 | Uporządkowane schematy w rozdzielnicach wraz z kasetką. | ☐ |
| 26 | Aktualizacje wpięcia do istniejącej sieci. | ☐ |
| 27 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ branża teletechnicza *) |  |  |
| 1 | Protokoły pomiarów sieci LAN okablowania poziomego potwierdzające zachowanie parametrów zgodnie z wymaganiami dla danej kategorii. | ☐ |
| 2 | Protokoły z pomiarów instalacji światłowodowych. | ☐ |
| 3 | Protokół AP-WIFI - uruchomienie, adresacja, protokół z zadziałania. | ☐ |
| 4 | Protokół z uruchomienia i sprawdzenia poprawności ustawień i widoczności zainstalowanych kamer systemu CCTV - uruchomienie, adresacja, protokół z zadziałania kamery. | ☐ |
| 5 | System Kontroli Dostępu protokół z uruchomienia, zadziałania. | ☐ |
| 6 | System Sygnalizacji Włamania I Napadu protokół z uruchomienia, zadziałania. | ☐ |
| 7 | BMS protokół z badania rezystancja izolacji przewodów (tylko 230V, 400V). | ☐ |
| 8 | BMS protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (tylko 230V, 400V). | ☐ |
| 9 | BMS / Automatyka protokół z uruchomienia systemu. | ☐ |
| 10 | Protokół z badania warsztatowego dla szaf sterowniczych BMS (izolacja, próby funkcjonalne). | ☐ |
| 11 | Protokoły z uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu Kontroli dostępu i przycisków Awaryjnego Otwierania Drzwi. | ☐ |
| 12 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ instalacja p.poż I DSO *) |  |  |
| 1 | Protokoły ze sprawdzenia poprawności wykonania (zgodnie z projektem, normami itp.) , uruchomienia i poprawnego działania systemów: oddymiania, SSP, DSO, systemu gaszenia gazem. | ☐ |
| 2 | Protokoły z pomiaru ciągłości oprzewodowania, rezystancji /impedancji i sprawdzenia zabezpieczenia elektrycznego systemów: oddymiania, SSP, DSO, systemu gaszenia gazem. | ☐ |
| 3 | Protokoły pomiarów rezystancji izolacji pętli p.poż., przewodów sterujących i zasilających urządzenia wykonawcze. | ☐ |
| 4 | Protokoły ze sprawdzenia współdziałania systemu SSP z innymi systemami i branżami (oddymianie, klapy, DSO, kontrola dostępu, wentylacja, windy). | ☐ |
| 5 | Protokoły z pomiaru współczynnika zrozumienia mowy STI systemu DSO. | ☐ |
| 6 | Protokoły z pomiaru natężenia dźwięku z głośników systemu DSO. | ☐ |
| 7 | Protokoły ze sprawdzenia działania klap pożarowych zbudowanych na systemach wentylacji oraz klap i systemów oddymiania. | ☐ |
| 8 | Protokoły sprawdzenia elementów detekcyjnych SSP (czujki, ROPy) i elementów sterująco-monitorujących (moduły wej/wyj) oraz pomiary natężenia dźwięku sygnalizatorów. | ☐ |
| 9 | Protokół z uruchomienia i zadziałania systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych. | ☐ |
| 10 | Protokół z montażu klap pożarowych na obiekcie. | ☐ |
| 11 | Protokół z wykonania biernych zabezpieczeń pożarowych instalacji. | ☐ |
| 12 | Dokument potwierdzający podłączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP. | ☐ |
| 13 | Protokoły z przeszkolenia pracowników obsługi systemów w zakresie poprawnej obsługi urządzeń systemowych (w szczególności zdarzeń alarmowych i usterkowych oraz raportowania o nich) | ☐ |
| 14 | Protokół z pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji pożarowej. | ☐ |
| 15 | Protokół z współdziałania instalacji sanitarnych z instalacją pożarową na obiekcie. | ☐ |
| 16 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ instalacja systemu przyzywowego (przywoławczego) oraz łączności domofonowej I interkomowej *) |  |  |
| 1 | Protokoły z prób poprawności działania systemu przyzywowego i prawidłowej sygnalizacji. | ☐ |
| 2 | Protokoły z prób poprawności działania systemu łączności domofonowej. | ☐ |
| 3 | Protokoły z prób poprawności działania systemu łączności interkomowej. | ☐ |
| 4 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ instalacja wentylacji I klimatyzacji *) |  |  |
| 1 | Protokoły z odbioru próby szczelności instalacji wentylacji. | ☐ |
| 2 | Protokoły z przeprowadzenia czyszczenia instalacji wentylacji. | ☐ |
| 3 | Protokoły z odbioru izolacji termicznej/przeciwkondensacyjnej. | ☐ |
| 4 | Protokoły z pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji. | ☐ |
| 5 | Protokoły pomiaru hałasu w pomieszczeniach. | ☐ |
| 6 | Protokoły z uruchomienia urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych przez autoryzowany serwis Producenta. | ☐ |
| 7 | Protokół ze sprawdzenia zadanych algorytmów pracy poszczególnych układów wentylacyjno/klimatyzacyjnych. | ☐ |
| 8 | Protokoły elektryczne central wentylacyjnych i instalacji elementów sterujących i wykonawczych przez autoryzowany serwis producenta wraz z kontrolą parametrów pracy wody lodowej. | ☐ |
| 9 | Protokoły z próby szczelności instalacji chłodniczej. | ☐ |
| 10 | Protokoły z próby szczelności instalacji wody lodowej. | ☐ |
| 11 | Protokoły z płukania instalacji wody lodowej. | ☐ |
| 12 | Protokoły z napełnienia instalacji wody lodowej. | ☐ |
| 13 | Protokoły z napełnienia instalacji chłodniczej. | ☐ |
| 14 | Protokoły ciągłości i szczelności izolacji freonowej i wody lodowej. | ☐ |
| 15 | Protokoły z odbioru izolacji przeciwkondensacyjnej na instalacji chłodniczej. | ☐ |
| 16 | Protokoły z odbioru izolacji przeciwkondensacyjnej na instalacji wody lodowej. | ☐ |
| 17 | Protokoły sprawdzenia poprawności montażu kanałów wentylacyjnych. | ☐ |
| 18 | Protokoły z uruchomienia klimatyzatorów i agregatów chłodniczych wraz z dostarczeniem wypełnionych kart urządzeń zawierających kontrolowane czynniki zubożające warstwę ozonową, jak również dokonanie wpisu w CRO (Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej). | ☐ |
| 19 | Protokół z pomiaru hałasu emitowanego do otoczenia zewnętrznego przez urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne. | ☐ |
| 20 | Protokół z równoważenia i regulacji instalacji chłodu z uwzględnieniem między innymi: lokalizacji zaworu , zapotrzebowania na chłód, parametrów zasilania, przepływu i nastawy projektowej, przepływu i nastawy rzeczywistej, spadku ciśnienia. | ☐ |
| 21 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ instalacja centralnego ogrzewania,ciepła technologicznego i węzła cieplnego *) |  |  |
| 1 | Protokół / protokoły z odbioru próby szczelności całościowy / częściowy przyłączy instalacji centralnego ogrzewania z rozdzielaczami. | ☐ |
| 2 | Protokół z płukania instalacji centralnego ogrzewania. | ☐ |
| 3 | Protokół z napełnienia instalacji medium. | ☐ |
| 4 | Protokół z odbioru próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco wraz z regulacją. | ☐ |
| 5 | Protokół z równoważenia i regulacji instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem między innymi: nr obiegu, lokalizacji zaworu / pionu, zapotrzebowania cieplnego, parametrów zasilania, przepływu i nastawy projektowej, przepływu i nastawy rzeczywistej, spadku ciśnienia. | ☐ |
| 6 | Protokół / protokoły z odbioru próby szczelności całościowy / częściowy przyłączy instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji. | ☐ |
| 7 | Protokół z płukania instalacji ciepła technologicznego wentylacji. | ☐ |
| 8 | Protokół z odbioru próby instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji na gorąco. | ☐ |
| 9 | Protokół z równoważenia i regulacji instalacji ciepła technologicznego z uwzględnieniem między innymi: nr obiegu, lokalizacji zaworu , zapotrzebowania cieplnego, parametrów zasilania, przepływu i nastawy projektowej, przepływu i nastawy rzeczywistej, spadku ciśnienia. | ☐ |
| 10 | Protokół z uruchomienia kurtyn powietrznych ich lokalizacji, mocy, parametrów pracy. | ☐ |
| 11 | Protokół z pomiarów elektrycznych poszczególnych układów kabli grzejnych. | ☐ |
| 12 | Protokoły z odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT. | ☐ |
| 13 | Protokół próby ciśnieniowej po wysokiej i niskiej stronie węzła. | ☐ |
| 14 | Protokół płukania instalacji węzła. | ☐ |
| 15 | Protokół z nastaw ciśnienia wstępnego w naczyniach wzbiorczych, c.o. c.t. wraz z etykietami ciśnienia statycznego i wstępnego. | ☐ |
| 16 | Protokół z odbioru izolacji termicznej instalacji c.o. i c.t. | ☐ |
| 17 | Protokół z dokumentacją zdjęciową robót na c.o., c.t. ulegających zakryciu załączoną do dokumentu Word z krótkim opisem i lokalizacją. | ☐ |
| 18 | Inne: | ☐ |
| 19 | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ instalacja wodno-kanalizacyjna *) |  |  |
| 1 | Zaświadczenie końcowe o złączeniu obiektu z czynną siecią wod-kan, wydane przez MPWiK. | ☐ |
| 2 | Protokół z przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego , MPWiK. | ☐ |
| 3 | Protokół z przeglądu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej , MPWiK. | ☐ |
| 4 | Protokół z przeglądu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej , MPWiK. | ☐ |
| 5 | Protokół z płukania instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej. | ☐ |
| 6 | Protokół z płukania instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej. | ☐ |
| 7 | Protokół z czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą hydrodynamiczna. | ☐ |
| 8 | Protokół z inspekcji cctv sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. | ☐ |
| 9 | Protokół z odbioru wpięcia przyłącza wodociągowe do czynnej sieci, MPWiK. | ☐ |
| 10 | Protokół z odbioru wpięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej do czynnej sieci, MPWiK. | ☐ |
| 11 | Protokół z odbioru wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do czynnej sieci, MPWiK. | ☐ |
| 12 | Raporty z badania stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki. | ☐ |
| 13 | Protokół z uruchomienia/ przeglądu technicznego przepompowni wód deszczowych, autoryzowany serwis Producenta. | ☐ |
| 14 | Protokół z uruchomienia/ przeglądu technicznego przepompowni sanitarnej, autoryzowany serwis Producenta. | ☐ |
| 15 | Protokół z odbioru próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. | ☐ |
| 16 | Protokół z odbioru próby instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji na gorąco. | ☐ |
| 17 | Protokół z płukania instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. | ☐ |
| 18 | Raport z badania wody pod katem spełnienia wymagań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. | ☐ |
| 19 | Protokół z uruchomienia stacji uzdatniania wody (SUW). | ☐ |
| 20 | Protokół z odbioru próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. | ☐ |
| 21 | Protokół z odbioru próby szczelności instalacji hydrantowej. | ☐ |
| 22 | Protokół z płukania instalacji hydrantowej. | ☐ |
| 23 | Protokół z uruchomienia zestawu hydroforowego/ przeglądu technicznego przez autoryzowany serwis Producenta. | ☐ |
| 24 | Protokół z badania wydajności hydrantów wewnętrznych. | ☐ |
| 25 | Protokół z ustawienia temperatur na zaworach termostatycznych równoważących podpionowych na instalacji cyrkulacji ciepłej wody. | ☐ |
| 26 | Protokoły z odbioru izolacji i znakowania instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji. | ☐ |
| 30 | Protokoły z dokumentacją zdjęciową robót na instalacjach wodno - kanalizacyjnych ulegających zakryciu załączoną do Worda z krótkim opisem i lokalizacją. | ☐ |
| 31 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  | - | ☐ |
| ☐ instalacja wewnętrzna gazu *) |  | ☐ |
| 1 | Protokół z głównej próby wytrzymałości i szczelności instalacji. | ☐ |
| 2 | Protokół z odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów instalacji oraz powłoki zewnętrznej. | ☐ |
| 3 | Protokół z napełnienia ii odpowietrzenia instalacji. | ☐ |
| 4 | Protokół z zadziałania aktywnego systemu bezpieczeństwa Gazex. | ☐ |
| 5 | Inne: | ☐ |
|  | - | ☐ |
|  |  | ☐ |
| ☐ instalacja technologiczne *) |  |  |
| 1 | Protokół z odbioru montażu instalacji sprężonego powietrza. | ☐ |
| 2 | Protokół z próby szczelności instalacji sprężonego powietrza. | ☐ |
| 3 | Protokół z odbioru montażu instalacji gazów medycznych. | ☐ |
| 4 | Protokół z próby szczelności instalacji gazów medycznych. | ☐ |
| 5 | Protokół z odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT. | ☐ |
| 6 | Inne: | ☐ |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |

Uwaga:

1. Wymóg sporządzenia ww. protokołów nie jest obligatoryjny. Zależy od zakresu wykonanych prac, zapisów umowy i wynika z przepisów.

2.  *) – zaznacz, jeśli dotyczy

| Podpisy i pieczątki Inspektorów Nadzoru |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………………… Data, podpis i pieczątka Inspektora Nadzoru | ………………………………………………………………………… Data, podpis i pieczątka Inspektora Nadzoru |
| ………………………………………………………………………… Data, podpis i pieczątka Inspektora Nadzoru | ………………………………………………………………………… Data, podpis i pieczątka Inspektora Nadzoru |

| Podpisy i pieczątki |  |
| --- | --- |
| Przekazujący | Przyjmujący |
| …………………………………………………………………………………………….. Data, podpis i pieczątka Kierownika Projektu Działu Inwestycji i Remontów | ………………………………………………………………………… Data, podpis i pieczątka Kierownika budowy /robót |

Uwaga:

druk otrzymują wszystkie osoby wyżej wymienione oraz Kierownik Działu Inwestycji i Remontów i Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych i Inwestycji